Согласовано:

Директор МУП «ПКС»

______________ С.С. Цыганков

«___».____________.2023

Утверждена:

Постановлением главы Администрации

Павлозаводского сельсовета

_____________С.А. Овсянникова

от «___».____________.2023  №

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ПАВЛОЗАВОДСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

- ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- НА  ПЕРИОД ДО 2030 г.

(актуализация – на 2024 г.)

2023 год

- ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ | 4 |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. | 5 |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ | 5 |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... | 5 |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ | 6 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. | 6 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... | 6 |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ | 6 |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... | 9 |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. | 11 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. | 12 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. | 12 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. | 14 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом | 14 |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... | 14 |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. | 17 |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения. | 17 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... | 19 |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. | 19 |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. | 20 |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. | 20 |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии и тепловых сетей | 20 |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. | 21 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. | 21 |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. | 22 |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии | 22 |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.............. | 22 |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы................................................................ | 22 |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 23 |
| Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. | 23 |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 23 |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям | 23 |

- ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2030 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Павлозаводской сельсовет, далее МО Павлозаводской сельсовет, до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

- Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

- I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

- Глава 1. Краткая характеристика территории

МО Павлозаводской сельсовет расположен в северной части Павловского района Алтайского края и граничит с Павловским, Чернопятовским, Комсомольским и Елунинским сельсоветами Павловского района.

Находится в 55 км от краевого центра г. Барнаул и 10 км от районного центра с. Павловск.  Площадь МО Павлозаводского сельсовета составляет 16398 Га.

В состав территории МО Павлозаводской сельсовет входят населенные пункты: пос. Сибирские Огни, с. Жуковка, с. Красный Май.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Павлозаводской сельсовет

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Сибирские Огни | 94,44 | 446 | 1401 |
| с. Жуковка | 70,58 | 99 | 244 |
| с. Красный Май. | 41,87 | 90 | 178 |

Основную производственную базу МО Павлозаводской сельсовет составляют следующие предприятия:

- Почтовое отдление АО «Почта России»;	 - АЗС Газнефтепродукт

- ООО «Сонник»;	 - ООО «Ирен»;

- ООО «ЗЛМК»; 	 - ООО «Металлоград»;

- КГБУЗ Павловская ЦРБ Врачебная амбулатория п. Сибирские Огни;

- Общественная организация «Федерация бокса Павловского района» Алтайского края;

- Комплекс дорожного сервиса: Автомойка «777

- ООО "Алтайский сыровар"

- Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Павлозаводской сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и ценрализованными источниками тепла.

Централизованным источником теплоснабжения является 1 отопительная котельная.

Зоны не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

- II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

- Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО Павлозаводской сельсовет осуществляется от 1 отопительной котельной и 2-х индивидуальных источников тепла (ИИТ):

1. Котельная пос. Сибирские Огни МУП «ПКС»;

2. ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка

3. ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Павлозаводской сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Сибирские Огни МУП «ПКС» | 1,6 | 0,70278 | 95/70 | 0,3976 |
| 2 | ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,1 | 0,00001 | 95/70 | 0 |
| 3 | ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,1 | 0,00001 | 95,70 | 0 |
|  | Итого | 1,8 | 0,70280 | 95/70 | 0,3976 |

- Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В пос. Сибирские Огни централизованное теплоснабжение осуществляется от 1 источника тепла, от которого отапливаются социально значимые объекты и жилые дома (школа, детский сад, административное здание). В с. Жуковка и пос. Красный май осуществляется теплоснабжение социально значимых объектов. Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь и дрова) и природном газе.

- Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельной пос. Сибирские Огни МУП «ПКС»

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная пос. Сибирские Огни МУП «ПКС» |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,93(2019) – 1 шт. Водогрейный котел КВр-0,93(2017) -1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва __1,6_ Гкал/час (2,91) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность __1,6_ Гкал/час (2,91) подключенная тепловая нагрузка 0,70278 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды отсутствует. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2019 |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1334,298 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1134,913 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ведется. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Таблица 2.2.2 Описание ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК

с. Жуковка

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: водогрейный котел – 1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва __0,1_ Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность __0,1_ Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 0,00001 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | __0,00001_ Гкал/час. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2015 |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 36,47 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 36,47 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Не ведется |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ведется. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

- Таблица 2.2.3 Описание ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК

- пос. Красный Май

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| - ИИТ администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел – 1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва __0,1_ Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность __0,1_ Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 0,00001 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | __0,00001_ Гкал/час. |
| д) дата последнего капитального ремонта | - |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 18,37 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 18,37 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Не ведется |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ведется. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

- Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Павлозаводской сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.3

Условные обозначения:

Теплотрасса

Наименование объекта

Тепловой колодец

Схема теплосетей от котельной пос. Сибирские Огни.

СДК

МКД

МКД

МКД

котельная

Нач. школа

Почта

России

Администрация. сельсовета

МБОУ Павлозаодсая СОШ

Гараж

Администрации

Сельсовета

Федерация бокса

- Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни.

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни.

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни. |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной Центральная принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки – подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей ведется. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 167,434 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 4 прибора учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | Работа диспетчерской службы является актуальной и позволяет оптимизировать деятельность теплоснабжающего предприятия |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Внешние тепловые сети от ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с.Жуковка и СДК пос. Красный Май отсутствуют.

- Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Павлозаводской сельсовет действует 3 источника теплоснабжения отапливающие объекты жилой и социальной сферы. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Павлозаводской сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП «ПКС» | Отопительная котельная пос. Сибирские Огни. | Юридические лица: - МБОУ «Павлозаводская» СОШ»; - МБОУ «Павлозаводская начальная школа»; - Почтовое отделение 659029 филиал АО «Почта России»; - Администрация Павлозаводского с/с; - АТС пос. Сибирские Огни, филиал ПАО «Ростелеком»; - СДК пос. Сибирские Огни; - общественная организация «Федерация бокса Павловского района» Алтайского края. Физические лица: - МКД ул. Майская 1; - МКД ул. Майская 2; - МКД ул. Садовая 1; |
| Администрация Павлозаводского сельсовета | ИИТ с. Жуковка. | Юридические лица: - СДК Администрации Павлозаводского сельсовета с. Жуковка; |
| Администрация Павлозаводского сельсовета» | ИИТ пос. Красный Май | Юридические лица: - СДК Администрации Павлозаводского сельсовета пос. Красный Май. |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

- Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии к котельным МО Павлозаводской сельсовет (по договорам на 2022 год).

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2022 год), Гкал/ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 0,70278 | 0,70278 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,00001 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,00001 | 0,00001 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0,7028 | 0,7028 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 2.6.1 - 2.6.2

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Павлозаводской сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 1,6 | 1,6 | 0,016 | 1,584 | 0,70278 | 0,8562 | 44,37 | 0,015 | 6,85 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,00001 | 0,0999 | 0,01 | 0 | 0 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,00001 | 0,0999 | 0,01 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1,8 | 1,8 | 0,016 | 1,784 | 0,7028 | 1,056 | 44,39 | 0,015 | 6,85 |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО  Павлозаводской сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 1334,298 | 41,585 | 157,8 | 1134,913 | 0 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 36,47 | 0 | 0 | 36,47 | 0 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 18,37 | 0 | 0 | 18,37 | 0 |
|  | итого | 1389,138 | 41,585 | 157,8 | 1189,753 | 0 |

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Павлозаводской сельсовет не выявлено.

- Часть 7.  Балансы теплоносителя.

- Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 1,6 | 0,70278 | 90 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,1 | 0,00001 | 3 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,1 | 0,00001 | 5 |
|  | итого | 1,8 | 0,7028 | 98 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

- Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | КВр-0,93– 1 шт. КВр-0,93 – 1 шт. | Уголь | 1334,298 | 644,6 | 860,09 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | Водогрейный котел | Уголь | 36,47 | 644,6 | Каменный уголь - 10 т, Дрова - 5 м3 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | Водогрейный котел | Уголь | 18,37 | 644,6 | Каменный уголь - 5 т, Дрова - 5 м3 |
|  | Итого |  |  | 1389,138 | 644,6 |  |

- Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2. 9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации МУП «ПКС»

| Наименование организации | МУП «ПКС» |
| --- | --- |
| Место расположение организации | с. Павловск |
| Наименование муниципального образования | Павловский район |
| Юридический адрес | 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 1 |
| Почтовый адрес | 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 1 |
| Фактический адрес | 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 1 |
| Ф.И.О. руководителя | Цыганков С.С. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Кацина О.Н. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Главный экономист – Цицарева Е.П. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 8-960-953-3660 |
| ИНН | 2261010222 |
| КПП | 226101001 |
| ОГРН | 1192225028566 |
| Период представления информации: | Фактический 2022 год |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.07.2022 г. по 30.11.2022 г. | с 01.12.2022 г. по 31.12.2023г. | Решение Управления Алтайского края по госсударственному регулированию цен и тарифов) |
|  | одноставочный | Руб/Гкал | 2927,23 | 3820,65 |  |
| 2 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | 0 | 0 |  |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час | 0 | 0 |  |
| 3 | Информация об инвестиционных программах |  |  |  |  |
| 3.1 | Цели инвестиционной программы |  | Обеспечение бесперебойной и аварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя |  |  |
|  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | год | - | - |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб | - | - |  |
| 4 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч | 1,056 | 1,056 |  |

- Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

- Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.2.10.1

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Павлозаводской сельсовет (с учетом НДС)

| года | с 01.07.2017 -31.01.2017 г. | с 01.01.2018 -31.12.2018 г. | с 01.01.2021 -30.06.2021 | с 01.07.2021 -31.06.2022 | с 01.07.2022 -30.11.2022 г. | с 01.12.2022 -31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 2210,03 | 2195,25 | 2397,23 | 2531,8 | 2927,23 | 3820,65 |
| % роста | 4,15 | -0,68 | 9,2 | 5,6 | 15,6 | 23,38 |

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время (2022 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Павлозаводской сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 1,6 до 1 Гкал/час;

- местные до 1,6 Гкал/час.

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельной МО Павлозаводской сельсовет Павловского района Алтайского края

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность , Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 1,6 | 0,70278 | 0,8562 | 44,37 | децентрализованная | автономная |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,1 | 0,00001 | 0,0999 | 0,01 | автономная | автономная |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,1 | 0,00001 | 0,0999 | 0,01 | автономная | автономная |
|  | итого | 1,8 | 0,7028 | 1,056 | 44,39 |  |  |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Павлозаводской сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов тепосети, км | Подключенная нагрузка , Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 0,3976 | 0,70278 | 1,6 | 1,77 | 4,02 | 2,9 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0 | 0,00001 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0 | 0,00001 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого | 0,3976 | 0,7028 | 1,8 | 1,77 | 4,02 | 2,9 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Павлозаводской сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- высокая стоимость топлива.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

- Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл 2.11.1

- Таблица 2.11.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 0,70278 | 1134,913 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,00001 | 36,47 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,00001 | 18,37 |
| Итого |  | 0,7028 | 1189,753 |

- Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов возможны за счет многоэтажного и малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также объекты социальной сферы.

- Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от централизованного теплоснабжения и от индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматриваются природный газ, уголь и дрова.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В связи техническим состоянием источника тепловой энергии МО Павлозаводской сельсовет и тепловых сетей этого источника, его убыточностью, высокой степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей, высокими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую МУП "ПКС" потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Павлозаводской сельсовет на расчетный период до 2030 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 90% изношенных, выработавших срок тепловых сетей – 0,358 км. Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (котлы, насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).

- III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованного источника теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2017г.) | 2018 г. | 2019 г. | 2021 г. | 2022-2024 г.г. | 2025-2030 г.г. |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 1,6 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,70278 | 0,70278 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,1 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,1 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
|  | итого | 1,8 | 0,84902 | 0,84902 | 0,84902 | 0,84902 | 0,7028 | 0,7028 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективный баланс тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективный баланс тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2017г.) | 2018 г. | 2019 г. | 2021 г. | 2022-2024 г.г. | 2025-2030 г.г. |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» пос. Сибирские Огни | 1,6 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,70278 | 0,70278 |
| 2 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК с. Жуковка | 0,1 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 3 | ИИТ Администрации Павлозаводского сельсовета СДК пос. Красный Май | 0,1 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
|  | итого | 1,8 | 0,84902 | 0,84902 | 0,84902 | 0,84902 | 0,7028 | 0,7028 |

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии.

Основным направлением развития теплоснабжения в МО Павлозаводской сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2030 г., - является поддержание в исправном состоянии оборудования котельных пос. Сибирские Огни, с. Жуковка, пос. Красный Май, при необходимости его ремонт и замена.

- Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Основное направление развития теплоснабжения в МО Павлозаводской сельсовет определяемое схемой теплоснабжения на расчетный период до 2030 г., является модернизация системы теплоснабжения (данные мероприятия включают в себя перекладку 90% изношенных, выработанный срок тепловых сетей – 0,358 км).

В 2021 году выполнена замена 280 метров в двухтрубном исполнении тепловой сети, 78,5 % от существующей.

- Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества топлива.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое переворужение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

- Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

- Единой теплоснабжающей организации  принято МУП «ПКС».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

- Источник тепловой энергии работают автономно

- Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.